## 记录表_样表
MS-002 UPS验证记录表
一、验证对象
UPS（华为UPS2000-A-1KTTS） | [9 empty] | （请明确名称、规格/型号、编号/批号、数量等信息）
二、设备仪器/工装/工具
名称 |  | 导航台车 | 执行台车 | 数字万用表 | 电子秒表 | 数显温湿度计
规格/型号 |  | MS-002 | MS-002 | VC97 | K0302 | YHZ-338
编号/批号 |  |  |  | ST/ZG-002 | ST/ZG-004 | ST/ZG-044
三、操作步骤
1.输出电压测试 1.1市电模式 ①开启MS-002执行台车和导航台车全部功能（打开工作软件、机械臂、双目相机处于运行状态），让UPS处于系统最大功率工作状态，测试UPS输出电压； ②手动关闭系统主要功能，保持系统最小功率（关闭工作站、关闭机械臂、关闭双目相机）工作状态，测试UPS输出电压值。 ③重复5次，记录两种状态下UPS电压值，并计算出与理论220V电压输出的精度变化。 1.2电池模式 ①断开市电供电，重复1.1市电模式下的步骤①、②、③；测试过程确保电池不出现缺电情况，如果缺电导致电压不足，需要进行充电后再完成后续测试。 2.电池容量测试 ①对UPS电源充电，保证电池电量在90%以上(通过UPS LCD面板读取电量信息)； ②选取最大负荷工作状态，然后断开电池外电，开始记录时间； ③在系统工作10分钟后记录电池剩余电量； ④继续让系统工作，在UPS剩余电量小于35%时，记录系统工作时间； ⑤重复以上步骤3次，在以下表格填写记录好数据。 3.充电时间测试 ①关闭市电电源开关，打开系统对UPS进行工作放电，当UPS电量小于25%时停止放电； ②打开市电电源开关，让UPS处于市电模式（期间系统处于1.1市电模式中的最大功率工作状态）； ③开始记录UPS充电时间，当UPS电量大于90%时，停止记时，计算UPS充电所用时间。 ④重复以上步骤3次。 4.记录
四、合格标准
1.输出电压测试：输出电压220V±1%。 2.电池容量测试：最大功率工作10min之后电池容量不低于25%。 3.充电时间测试：UPS从25%电量充电至90%电量花费时间不超过5h。
MS-002 UPS验证记录表
输出电压测试记录
工作模式 |  |  | 系统状态 |  | UPS输出电压值（V） |  |  | 输出电压精度
市电模式 |  |  | 第一次 | 最大负载 | 219.5 |  |  | -0.2273%
|  |  |  | 最小负载 | 219.5 |  |  | -0.2273%
|  |  | 第二次 | 最大负载 | 219.6 |  |  | -0.1818%
|  |  |  | 最小负载 | 219.5 |  |  | -0.2273%
|  |  | 第三次 | 最大负载 | 219.5 |  |  | -0.2273%
|  |  |  | 最小负载 | 219.5 |  |  | -0.2273%
|  |  | 第四次 | 最大负载 | 219.5 |  |  | -0.2273%
|  |  |  | 最小负载 | 219.6 |  |  | -0.1818%
|  |  | 第五次 | 最大负载 | 219.6 |  |  | -0.1818%
|  |  |  | 最小负载 | 219.4 |  |  | -0.2727%
电池模式 |  |  | 第一次 | 最大负载 | 219.4 |  |  | -0.2727% |  |  |  | 219.7 | 219.6 | 219.5 | 219.7 | 219.6
|  |  |  | 最小负载 | 219.7 |  |  | -0.1364% |  |  | 219.7
|  |  | 第二次 | 最大负载 | 219.3 |  |  | -0.3182% |  |  | 219.6
|  |  |  | 最小负载 | 219.6 |  |  | -0.1818% |  |  | 219.5
|  |  | 第三次 | 最大负载 | 219.3 |  |  | -0.3182% |  |  | 219.7
|  |  |  | 最小负载 | 219.5 |  |  | -0.2273% |  |  | 219.6
|  |  | 第四次 | 最大负载 | 219.2 |  |  | -0.3636%
|  |  |  | 最小负载 | 219.7 |  |  | -0.1364%
|  |  | 第五次 | 最大负载 | 219.3 |  |  | -0.3182%
|  |  |  | 最小负载 | 219.6 |  |  | -0.1818%
记录人/时间： |  |  |  |  | 复核人/时间：
电池容量测试记录
第一次 | 序号 | 情景 |  |  | 时间 |  |  | 电量
| 1 | 开始时间（断开电源开始记录） |  |  | 15:49 |  |  | 96%
| 2 | 工作10分钟后 |  |  | 16:00 |  |  | 66%
| 3 | 剩余电量小于35% |  |  | 16:11 |  |  | 35%
| 4 | 小于35%工作时间 |  |  | 11min
第二次 | 序号 | 情景 |  |  | 时间 |  |  | 电量
| 1 | 开始时间（断开电源开始记录） |  |  | 9:12 |  |  | 100%
| 2 | 工作10分钟后 |  |  | 9:22 |  |  | 78%
| 3 | 剩余电量小于35% |  |  | 9:33 |  |  | 35%
| 4 | 小于35%工作时间 |  |  | 11min
第三次 | 序号 | 情景 |  |  | 时间 |  |  | 电量
| 1 | 开始时间（断开电源开始记录） |  |  | 15:33 |  |  | 95%
| 2 | 工作10分钟后 |  |  | 15:58 |  |  | 64%
| 3 | 剩余电量小于35% |  |  | 16:08 |  |  | 35%
| 4 | 小于35%工作时间 |  |  | 10min
记录人/时间： |  |  |  |  | 复核人/时间：
充电时间测试记录
序号 | 起始状态 |  |  |  | 电量达90%以上时间 |  |  |  | 充电时长
| 开始充电量 |  | 开始充电时间 |  | 结束充电电量 |  | 结束充电时间
1 | 12% |  | 2022.09.13 09:14 |  | 91% |  | 2022.09.13 13:18 |  | 4h4min
2 | 19% |  | 2022.09.13 13:37 |  | 91% |  | 2022.09.13 16:56 |  | 3h19min
3 | 5% |  | 2022.09.14 09:10 |  | 91% |  | 2022.09.14 13:26 |  | 4h16min
记录人/时间： |  |  |  |  | 复核人/时间：
验证结论：□ 合格 □ 不合格 签字/日期：
备注/异常/偏差：
附图：□无 □有，为：